# PV Array Sizing Calculation (48 V System)

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Daily Energy Demand | 52.5 kWh/day |
| PV Module | LG Electronics LG450 N2W-E6 |
| Module Rating | 450 Wp |
| Total PV Capacity | 15.30 kWp |
| System Voltage | 48 V |
| MPPT Controller | Victron SmartSolar MPPT 150/100 |
| Accepted PLOL | 5% |

## Step-by-Step Calculations

Step 1: Number of PV Modules = 15,300 / 450 = 34 modules.

Step 2: Recommended Series Modules = 3. String Vmpp = 3 × 41.1 = 123.3 V.

Step 3: String Open-Circuit Voltage = 3 × 49.0 = 147.0 V (<150 V MPPT limit).

Step 4: Recommended Configuration = 3 Series × 12 Parallel using 36 modules (16.20 kWp) for balanced strings.

Step 5: Module Current (Impp) = 10.96 A.

Step 6: Array Current = 12 × 10.96 = 131.5 A.

Step 7: Module Area = 2.110 × 1.042 = 2.20 m².

Step 8: Total PV Area = 36 × 2.20 = 79.2 m².

## Final PV Array Configuration

| Item | Result |
| --- | --- |
| PV Module | LG Electronics LG450 N2W-E6 |
| Module Rating | 450 Wp |
| Total Modules | 36 |
| Total PV Capacity | 16.20 kWp |
| Modules in Series | 3 |
| Parallel Strings | 12 |
| String Voltage (Vmpp) | 123.3 V |
| String Open-Circuit Voltage | 147.0 V |
| Array Current (Impp) | 131.5 A |
| Total PV Area | 79.2 m² |
| System Voltage | 48 V |
| Accepted PLOL | 5% |